- 一、UPS蓄电池更换与搬迁服务

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊部3层数据中心UPS蓄电池更换 | 1.更换128节阀控式密封铅酸蓄电池 2.单节标称电压：12V，单节容量：≥100Ah，单节重量：≥28KG，尺寸规格：≤330*173*219 3.密封反应效率≥98%，蓄电池间连接电压降≤4.2mV，低温敏感性：10h率容量≥0.93C10 4.蓄电池端电压均衡性，开路应≤10mV，浮充应≤7mV，放电应≤0.2V，须提供本项目蓄电池同规格、同型号的第三方检验报告复印件 5.防爆性能：充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆 6.完全充电后以0.3I10A连续充电160h无变形、无漏液 7.符合YD/T《通信用阀控式密封蓄电池》的要求，须提供本项目蓄电池同规格、同型号的产品认证证书复印件及第三方检验报告复印件 | 128节 |
| 2 | 新住院大楼1层机房UPS蓄电池搬迁 | 1.搬迁160块12V/100Ah UPS电池 2.包含迁移房间设计装修、耗材、人工等 3.电缆更换（电池组到UPS） | 1项 |
| 3 | 漏水监测设备 | 替换原有机房漏水设备，包含区域式漏水控制器及漏水绳。 | 2套 |
| 4 | 消防监测设备 | 恢复原有消防主机监测。 | 1套 |
| 5 | 温湿度传感器设备 | 恢复原有温湿度数据监测，包含温湿度传感器。 | 1套 |
| 6 | 七氟丙烷探火管式灭火装置 | 1.装量：3KG 2.灭火剂输送管兼有火灾探测、灭火装置启动及灭火剂喷放功能,不再需要火灾报警与探测装置,从而降低成本及安装难度,也大大提高了灭火装置的可靠性,避免了电控报警部件的误动作。 3.探火管可以铺设到可能着火的设备、仪器内部,可以最快时间探测火灾，以最快速度对只着火的部位实施点对点灭火,从而响应时间更快,灭火用量更省,成本大大降低,也更加环保。 4.装置释放方式;直接式 5.装置启动方式:感温自启动 6.探火管充装压力:1.5Mpa 7.工作温度范围:-10~+50℃ 8.探火管动作温度:160℃±10℃ | 1套 |

- 二、数字孪生可视化运管平台升级

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集主机 | 1.CPU不低于工业级Cortex单核处理器，800MHz主频 2.内存≥1G，存储≥64GB 3.提供不少于8路RS485接口，其中不少于2路可实现RS232/RS485切换 4.提供不少于2路网口 5.工作温度-40℃~80℃ | 2台 |
| 2 | 可视化监控运维管理系统 | - 1.运行环境：支持国产化操作系统 - 2.平台接口协议支持:Telnet、SSH、SDK、IPMI、Socket、开放API以及websevice等 3.系统首页采用电子地图展示，由一个中心画面，呈现以2D效果图与3D建筑模型切换展示，墙体模型可支持全墙/半墙自由切换，可自定义视角查看场景模型 4.设备展示组件：组件展示关键设备参数、告警统计信息等 5.平台软件可对数据中心的基础动环设备监控、IT网络管理设备、门禁、视频监控统一管理，并能根据警告等级自定发送微信及电话消息，平台软件提供有效的软件登记证书及软件评测报告。 6.容量管理，能够将数据中心机房的机柜剩余空间、电力负荷等以3D图景形式展现，以便数据中心机房应用运维人员快速掌握机房情况。 | 1套 |